## 様式１（機器明細書）
様式１
機 器 明 細 書
番号 | 品名 | メーカー名 | 型名 | 数量

## 様式２（仕様対応表）
様式２
仕様対応表
１ 機器等について
機器名 | 仕様・性能 |  | 可否 | 提案内容 | 適否
空調機器（エアコン） | 国内メーカー製造機器とする。グリーン購入法（「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（平成12年5月31日法律第100号）（改正平成15年7月16日法律第119号））の適合品とする。 上記条件を満たしている場合は、学校又は教室によって異なるメーカーの空調機器を設置することができるものとする。 伊予農業高等学校及び新居浜工業高等学校は沿岸部に隣接するため、耐塩害仕様の空調機器とする。
受電設備等 | キュービクル式配電盤の設置が必要な場合は、高圧配電線路から受電し、公称電圧6.6kV、定格遮断電流12.5kA以下のものとし、JIS C 4620「キュービクル式高圧受電設備」による。
２ 設計及び工事について
内容 | 仕様・性能 |  | 可否 | 提案内容 | 適否
現地調査・設計 | 現地調査及び設計については、事業者が実施するものとする。
施工工事（工事監理含む） | 空調機器及び受電設備（以下「空調設備」という。）の設置工事（設置に必要な資材を含む。）は、事業者が実施するものとする。 なお、設置工事にあたっては、学校が立地する地域（中予・東予地域）の施工業者を可能な限り参画させることとする。 既存の空調設備に係る撤去費用は含まないものとする。
その他（工事完了報告） | 工事が完了した場合は、事業者が工事完成検査を実施し、工事完了報告書を提出する。
３ 維持管理について
| 項目 | 仕様・性能 | 可否 | 提案内容 | 適否
維持管理 | 保守点検 | 空調機器の保守点検を年１回以上実施する。（キュービクルの保安業務は含まない。）
| フィルター清掃 | 空調機器のフィルター清掃を年２回以上実施する。
| 修繕・取替 | 故障、不具合が生じた場合は、事業者が迅速に対応し、早期に修繕又は取替を行う。
| デマンド制御 | デマンド監視及び制御を行うものとする。

## 様式３（保守体制一覧表（電気式））
様式３
保守体制一覧表（電気式）
対応窓口
部署名
所在地
人員体制
対応窓口とは、高校教育課、各県立学校からの連絡を一元的に受け付ける部署である。
地域 | 学校名 | 保 守 体 制
|  | 対応基地 | 所在地 | 平均到着 時間（分） | 人員体制（人）
東予 | 新居浜工業高等学校
東予 | 新居浜商業高等学校
東予 | 西条農業高等学校
中予 | 東温高等学校
中予 | 伊予農業高等学校