## 総合試運転、色粉試験チェック表
（別紙）入力様式１
総合試運転、色粉試験チェック表
工事番号
工事名
発注者
受注者
試験箇所
支線名
試験日
確認内容 |  |  | 規格値 | 結果 | 判定 | 備考
総合試運転 | 薬液置換 | 置換時積算流量
置換時瞬間流量
置換時作業時間
| 各散水ブロック散布量 | 各散水ブロック散布積算流量
各散水ブロック瞬間流量
各散水ブロック作業時間
| 薬液水押 | 水押時積算流量
作業時間
| 薬液混入倍率 （置換時） | 薬液流量計積算流量
薬液流量計瞬間流量
|  | 薬液混入倍率 | ±10％以内
| 薬液混入倍率 （薬液散布時） | 薬液流量計積算流量
薬液流量計瞬間流量
|  | 薬液混入倍率 | ±10％以内
色粉試験 | 薬液置換 | 末端放流弁からの薬液流出量 | 適正量であること
末端放流弁からの清水残留量
| 各散水ブロック 散布状況 | 各散水ブロック散布状況 | 無着色水が散布されない
| 薬液水押 | 防除終了時薬液残留量 | 適正量であること

## 出来形及び品質の確認事項と実施時期 (hidden)
畑かん施設制御室内自動化施設機器交換工事
| 出来形及び品質の確認事項と実施時期 |  |  | （案）
農林水産省 施設機械工事等施工管理基準P2参照
| 管理の時期 | 工場製作時 |  | 現場据付時
| 確認項目 | 製作前 | 製作完了時 | 設置前 | 設置後
品質管理 | 材料確認 | 〇 |  | 〇
| 機器部品確認 | 〇 | 〇 | 〇
出来形管理 | 寸法確認 |  | 〇 | 〇 | 〇
品質管理 | 性能確認 |  | 〇 |  | 〇
| 機能確認 |  | 〇 |  | 〇
| 試運転調整確認 |  |  |  | 〇
性能確認とは、機器又は装置を単体確認するものである。
機能確認とは、機器又は装置を組み立て（又は仮組み立て）を行い、確認するものである。

## 国基準 品質 (hidden)
参考 | 農林水産省 施設機械工事等施工管理基準
品質管理
材料管理
| 種類 | 規格・試験方法 | 試験項目
| 配管用炭素鋼管 ＳＧＰ | ＪＩＳＧ3452 | 寸法、外観、引張試験、曲げ試験、扁平試験、水圧試験、分析試験 | 製造者の品質試験結果（ミルシート）で確認する。 | 農林水産省 施設機械工事等施工管理基準Ｐ12
| 配管用ステンレス鋼管 SUS304TP SUS316TP | ＪＩＳＧ3459 | 寸法、外観、引張試験、曲げ試験、扁平試験、水圧試験、分析試験 | 製造者の品質試験結果（ミルシート）で確認する。 | 農林水産省 施設機械工事等施工管理基準Ｐ12
| 鋼製管フランジ | ＪＩＳＢ2220 | 外観、材料、非破壊検査、外形寸法、塗装検査 | 製造者の品質試験結果（ミルシート）で確認する。 | 農林水産省 施設機械工事等施工管理基準Ｐ13
| 鋳鉄製管フランジ | ＪＩＳＢ2239 | 外観、材料、非破壊検査、外形寸法、塗装検査 | 製造者の品質試験結果（ミルシート）で確認する。 | 農林水産省 施設機械工事等施工管理基準Ｐ13
機器・部品関係
| 種類 | 規格・試験方法 | 試験項目
| 主ポンプ | JISB8325、JISB8301 | 外観構造、性能、耐水圧、拘束、抵抗、耐電圧、無負荷、外観寸法、塗装 | 製造会社の試験結果に基づく品質証明等で確認する。 | 農林水産省 施設機械工事等施工管理基準Ｐ98
| 電動機 | JEC2137 | 外観構造、機械的検査、巻線抵抗、無負荷試験、拘束、特製算定、二次電圧、回転方向、温度上昇、耐電圧、外観寸法、塗装 | 製造会社の試験結果に基づく品質証明等で確認する。 | 農林水産省 施設機械工事等施工管理基準Ｐ98
| 水道用仕切弁 | 規格：JISB2062、試験方法：JISB2062、JISB2003 | 外観構造、耐圧、漏れ、作動、材料、外観寸法、塗装 | 製造会社の試験結果に基づく品質証明等で確認する。 | 農林水産省 施設機械工事等施工管理基準Ｐ99
,

## 国基準 性能機能 (hidden)
参考 | 農林水産省 施設機械工事等施工管理基準
性能・機能管理
分類A：監督員立会
分類B：施工管理記録簿により確認
| 工種 | 分類 | 項目 | 判定基準値 | 測定基準
製作 | 主ポンプ | B | 性能試験 | JISB8301、JISB8302による。 | 全台数 | 農林水産省 施設機械工事等施工管理基準Ｐ101
|  | B | 耐圧試験（水圧） | 試験水圧：最高使用圧力の1.5倍の圧力。ただし、この圧力が0.15Ｍｐａ未満のときは0.15Ｍｐａとする。保持時間：3分以上。 | ＪＩＳＢ8301に準拠。 | 農林水産省 施設機械工事等施工管理基準Ｐ101
|  | B | 軸受温度測定 | JISB8301又は提出図書による。 |  | 農林水産省 施設機械工事等施工管理基準Ｐ101
|  | B | 振動測定 | JISB8301又は提出図書による。 |  | 農林水産省 施設機械工事等施工管理基準Ｐ101
据付 | 共通 | B | 各機器の作動状況 | 円滑に作動すること。 | 各機器単独運転を行い、正常であることを確認する。 | 農林水産省 施設機械工事等施工管理基準Ｐ101
|  | B | 各機器の潤滑油等の量 | 規定油面位置確認。 | 各機器の油面計により、規定油の範囲内にあるものを確認する。 | 農林水産省 施設機械工事等施工管理基準Ｐ101
|  | B | 軸受温度 | JISB8301又は提出図書による。 | グランド部、各部軸受、油について、一定時間間隔で測定し温度変化に異常のないことを確認する。 | 農林水産省 施設機械工事等施工管理基準Ｐ101
|  | B | 振動 | JISB8301又は提出図書による。 | 主ポンプ、駆動機について確認する。 | 農林水産省 施設機械工事等施工管理基準Ｐ101
|  | B | 音、臭気 | 異常のないこと。 | 各機器単独運転を行い、異常のないことを確認する。 | 農林水産省 施設機械工事等施工管理基準Ｐ101
|  | B | 計器類の指示状況 | 正常な指示値を示すこと。 | 各機器の計器類の指示値が正常であることを確認する。 | 農林水産省 施設機械工事等施工管理基準Ｐ101
| 主ポンプ | B | 回転方向 | 正規の方向であること。 | 全台数について、確認する。 | 農林水産省 施設機械工事等施工管理基準Ｐ101
|  | B | 回転速度 | 規定回転速度であること。 | 全台数について、測定し確認する。 | 農林水産省 施設機械工事等施工管理基準Ｐ101
|  | B | 潤滑水、軸封水の状況 | 正常に流れていること。 | 全台数について、目視により確認する。 | 農林水産省 施設機械工事等施工管理基準Ｐ101
|  | B | 満水時間、真空破壊の機能 | 異常のないこと。 | 吸上の場合について、正常に作動するか確認する。 | 農林水産省 施設機械工事等施工管理基準Ｐ101
| 電動弁 | B | 開閉時間 | 工場データとの比較。 | 全台数について、工場データの範囲内か確認する。 | 農林水産省 施設機械工事等施工管理基準Ｐ102
|  | B | リミットスイッチの作動 | 正常に作動すること。 | 全台数について、設定値どおり作動するか確認する。 | 農林水産省 施設機械工事等施工管理基準Ｐ102
|  | B | 動作電流値 | 工場データとの比較。 | 全台数について、工場データの範囲内か確認する。 | 農林水産省 施設機械工事等施工管理基準Ｐ102
|  | B | 手動-電動のインターロック | 手動時に、電動操作ができないこと。 | 全台数について、手動に切り替えて電動操作ができないことえを確認する。 | 農林水産省 施設機械工事等施工管理基準Ｐ102
| 主原動機用電動機 | B | 回転速度 | 規定回転速度であること。 | 全台数について、測定し確認する。 | 農林水産省 施設機械工事等施工管理基準Ｐ102
|  | B | 電流、電圧 | 正常値であること。 | 全台数について、制御盤にて確認する。 | 農林水産省 施設機械工事等施工管理基準Ｐ102
| 総合試運転管理 | Ａ | 起動試験 | 制御、運転操作等が正常であること。 | 電動機 | 農林水産省 施設機械工事等施工管理基準Ｐ103
異常振動・異常音、電動機の回転数及び負荷、ポンプグランド部の過熱、軸受温度、減速機の油圧・油量、各弁の異常、配管接続・水槽貫通部の水漏れを確認する。
|  | Ａ | 始動停止条件 |  | 始動停止条件が確実にインターロックされているか確認する。
主要機器については、始動から運転までの所要時間を確認する。
保護装置が確実にインターロックされているか確認する。

## 施工業者 施工管理資料 (hidden)
参考 | 施工業者施工管理資料
品質管理
| 試験項目 | 試験方法及び内容 | 規格値 | 試験基準 | 補足説明 | 試験成績表等による確認
| 模擬パルス試験 | 電磁流量計変換器へ模擬パルス発生器により模擬パルスを投入して自動運転（防除、散水）の動作確認を行う。 | ？ シーケンス試験検査表による
| 総合試運転 | 実流量にて試験散布を行い各弁類の動作状況、薬液混入装置類との連動を確認する。 |  |  |  | 〇
|  | 1 薬液混入装置、加圧ポンプの運転状況。 | 異常がないこと。 | 全数
|  | 2 各支線上の切替弁、散布ブロック電磁弁の開閉動作。 | 異常がないこと。 | 全数
|  | 2 各支線上の電磁弁、末端放水電磁弁の作動時の電流値、流量。 | 電流値 150ｍＡ～180ｍＡ、流量 設計値以上 | 全数 |  | 〇
| 色粉試験 | 色粉を薬液の代わりに混入して試験散布を行い、各系統ごとに薬液置換、散布時の混入倍率の確認を行う。 |  |  |  | 〇
|  | 1 各支線の薬液置換え時の末端処理ボックスへの取込み水量。 | ？ | 全数 |  | 〇
|  | 2 散布終了時の支線管内残液の末端処理ボックスの取り込み水量。 | ？ | 全数 |  | 〇
|  | 3 各支線の薬液混入倍率。 | ±10％ | 全数 |  | 〇